## Feuille 1
TPS010 | U | Surpresseur domestique.
Surpresseur domestique, pour distribution d'eau en aspiration avec charge, constitué de: électropompe centrifuge monocellulaire horizontal de fonte de fer, d'une puissance de 1,1 kW, pour une pression maximale de travail de 8 bar, température maximale du liquide conduit 35°C selon NF EN 60335-2-41, corps d'impulsion de fonte de fer, axe moteur d'AISI 303, impulseur de laiton, support de fonte de fer, fermeture mécanique de charbon/céramique/NBR, moteur asynchrone à 2 pôles et ventilation forcée, isolation classe F, protection IP44, pour alimentation monophasée à 230 V à 230 V et 50 Hz de fréquence, condensateur et protection thermo-ampèremétrique à réarmement automatique incorporés, avec réservoir accumulateur d'acier inoxydable sphérique de 24 l, avec membrane échangeable, pressostat, manomètre et raccord de plusieurs voies, et câble électrique de connexion avec prise de type shuko. Comprend les tubes entre les différents éléments et accessoires. Totalement monté, connecté et mis en marche par l'entreprise installatrice pour la vérification de son bon fonctionnement. Ne comprend pas l'installation électrique.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt37bce180j |  |  | Surpresseur domestique, pour distribution d'eau en aspiration avec charge, constitué de: électropompe centrifuge monocellulaire horizontal de fonte de fer, d'une puissance de 1,1 kW, pour une pression maximale de travail de 8 bar, température maximale du liquide conduit 35°C selon NF EN 60335-2-41, corps d'impulsion de fonte de fer, axe moteur d'AISI 303, impulseur de laiton, support de fonte de fer, fermeture mécanique de charbon/céramique/NBR, moteur asynchrone à 2 pôles et ventilation forcée, isolation classe F, protection IP44, pour alimentation monophasée à 230 V à 230 V et 50 Hz de fréquence, condensateur et protection thermo-ampèremétrique à réarmement automatique incorporés, avec réservoir accumulateur d'acier inoxydable sphérique de 24 l, avec membrane échangeable, pressostat, manomètre et raccord de plusieurs voies, et câble électrique de connexion avec prise de type shuko. | 1 | U | 316.47 | 316.47
mt37sve010e |  |  | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 1 1/4". | 1 | U | 16.78 | 16.78
mt37sve010d |  |  | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 1". | 1 | U | 12.15 | 12.15
mt37svr010c |  |  | Clapet de non retour en laiton à visser de 1". | 1 | U | 8.08 | 8.08
mt37www050c |  |  | Manchon antivibration, en caoutchouc, avec filet de 1", pour une pression maximale de travail de 10 bar. | 1 | U | 24.69 | 24.69
mt37www010 |  |  | Matériel auxiliaire pour installations de plomberie. | 1 | U | 1.4 | 1.4
mo008 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 plombier. | 4.881 | h | 31.65 | 154.48
mo107 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP plombier. | 2.44 | h | 27.24 | 66.47
|  |  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 4 | % | 600.52 | 24.02
Coût d'entretien décennal: 662,01€ les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 624.54