## Feuille 1
TVP070 | U | Unité air-eau pompe à chaleur non réversible, pour installation en intérieur.
Pompe à chaleur, air-eau, pour chauffage, puissance calorifique nominale de 6,7 kW (température humide d'entrée de l'air: 6°C; température de sortie de l'eau: 50°C, écart de température: 5°C), avec groupe hydraulique (vase d'expansion de 5 l, pression nominale disponible de 209,7 kPa) et ballon tampon de 30 l, débit d'eau nominal de 1 m³/h, débit d'air nominal de 2500 m³/h, pression d'air nominale de 68,67 Pa et puissance sonore de 78,4 dBA; avec filtre, thermomanomètres, vanne de sécurité réglée sur 4 bar et purgeur d'air automatique, avec réfrigérant R-407C, avec contrôle de débit, pour installation en intérieur. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement. Le prix ne comprend pas les éléments antivibratoires de sol.
Code interne |  |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42bcc040o |  |  | Pompe à chaleur, air-eau, pour chauffage, puissance calorifique nominale de 6,7 kW (température humide d'entrée de l'air: 6°C; température de sortie de l'eau: 50°C, écart de température: 5°C), avec groupe hydraulique (vase d'expansion de 5 l, pression nominale disponible de 209,7 kPa) et ballon tampon de 30 l, débit d'eau nominal de 1 m³/h, débit d'air nominal de 2500 m³/h, pression d'air nominale de 68,67 Pa et puissance sonore de 78,4 dBA; avec filtre, thermomanomètres, vanne de sécurité réglée sur 4 bar et purgeur d'air automatique. | 1 | U | 4500.13 | 4500.13
mt42www030 |  |  | Détecteur de flux type palette, en acier galvanisé avec couverture en ABS. | 1 | U | 53 | 53
mt37www050c |  |  | Manchon antivibration, en caoutchouc, avec filet de 1", pour une pression maximale de travail de 10 bar. | 2 | U | 24.69 | 49.38
mt37sve010d |  |  | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 1". | 2 | U | 12.15 | 24.3
mo005 |  |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 6.6 | h | 30.2 | 199.32
mo104 |  |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 6.6 | h | 25.99 | 171.53
|  |  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 4997.66 | 99.95
Coût d'entretien décennal: 3.262,47€ les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 5097.61