## Feuille 1
TVT120 | U | Équipement d'air conditionné avec unités intérieures de sol, système air-air multisplit.
Équipement d'air conditionné, système air-air split 2x1, pour gaz R-32, pompe à chaleur, alimentation monophasée (230V/50Hz), puissance frigorifique nominale 9,5 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 27°C, température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C, température de bulbe humide de l'air extérieur 24°C), puissance frigorifique minimale/maximale: 3/11,2 kW, consommation électrique nominale en refroidissement 3,06 kW, SEER 5,16 (classe énergétique A), puissance calorifique nominale 11,2 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 7°C, température de bulbe humide de l'air extérieur 6°C), puissance calorifique minimale/maximale: 3/13 kW, consommation électrique nominale en chauffage 3,19 kW, SCOP 3,92 (classe énergétique A), constitué de deux unités intérieures de sol de type vertical, débit d'air à élevée/faible vitesse: 820/600 m³/h, pression sonore à élevée/moyenne/faible vitesse: 46/42/38 dBA, puissance sonore à élevée/moyenne/faible vitesse: 60/56/52 dBA, dimensions 1750x600x210 mm, poids 44 kg, une unité extérieure, avec compresseur type Twin Rotary, avec technologie Inverter, débit d'air 4080 m³/h, pression sonore en refroidissement 54 dBA, pression sonore en chauffage 57 dBA, dimensions 890x900x320 mm, poids 68 kg, diamètre de connexion du tuyau de gaz 5/8", diamètre de connexion du tuyau de liquide 3/8", longueur maximale de la tuyauterie 50 m, différence maximale de hauteur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure 30 m et un kit répartiteur. Comprend les éléments antivibratoires et les supports de paroi pour l'appui de l'unité extérieure. Le prix ne comprend ni la canalisation ni le câblage électrique d'alimentation.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42tsb385ba |  | Équipement d'air conditionné, système air-air split 2x1, pour gaz R-32, pompe à chaleur, alimentation monophasée (230V/50Hz), puissance frigorifique nominale 9,5 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 27°C, température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 35°C, température de bulbe humide de l'air extérieur 24°C), puissance frigorifique minimale/maximale: 3/11,2 kW, consommation électrique nominale en refroidissement 3,06 kW, SEER 5,16 (classe énergétique A), puissance calorifique nominale 11,2 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température de bulbe sec de l'air extérieur 7°C, température de bulbe humide de l'air extérieur 6°C), puissance calorifique minimale/maximale: 3/13 kW, consommation électrique nominale en chauffage 3,19 kW, SCOP 3,92 (classe énergétique A), constitué de deux unités intérieures de sol de type vertical, débit d'air à élevée/faible vitesse: 820/600 m³/h, pression sonore à élevée/moyenne/faible vitesse: 46/42/38 dBA, puissance sonore à élevée/moyenne/faible vitesse: 60/56/52 dBA, dimensions 1750x600x210 mm, poids 44 kg, une unité extérieure, avec compresseur type Twin Rotary, avec technologie Inverter, débit d'air 4080 m³/h, pression sonore en refroidissement 54 dBA, pression sonore en chauffage 57 dBA, dimensions 890x900x320 mm, poids 68 kg, diamètre de connexion du tuyau de gaz 5/8", diamètre de connexion du tuyau de liquide 3/8", longueur maximale de la tuyauterie 50 m, différence maximale de hauteur entre l'unité extérieure et l'unité intérieure 30 m et un kit répartiteur. | 1 | U | 6100.33 | 6100.33
mt42www085 |  | Kit de supports de paroi, constitué de jeu d'équerres de 50x45 cm et quatre amortisseurs en caoutchouc, avec leurs chevilles, vis, écrous et rondelles correspondants. | 1 | U | 18.9 | 18.9
mt42tsb900 |  | Câble bipolaire, de 0,5 mm² de section | 3 | m | 0.8 | 2.4
mt35aia090aa |  | Tube rigide en PVC, branchable, courbable à chaud, de couleur noire, de 16 mm de diamètre nominal, pour climatisation fixe en surface. Résistance à la compression 1250 N, résistance à l'impact 2 joules, température de travail -5°C jusqu'à 60°C, avec degré de protection IP547 selon NF EN 60529, propriétés électriques: isolant, non propagateur de la flamme. Selon NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22. Comprend les colliers, les éléments de fixation et les accessoires (courbes, manchons, tés, coudes et courbes flexibles). | 3 | m | 1.23 | 3.69
mo005 |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 3 | h | 30.2 | 90.6
mo104 |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 3 | h | 25.99 | 77.97
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 6293.89 | 125.88
Coût d'entretien décennal: 1.797,54€ les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 6419.77